## 空调
中央空调工程负荷配置表
项目名称:威远羊肉旗舰店繁华里餐厅 | [10 empty] | 方案日期：
室内设计参数：夏季 t=22℃～28℃ | [10 empty] | 设计指标： |  | 200-250W/m²
室外设计参数：夏季 t=38℃～28℃ | [10 empty] | 有效期： |  | 30天
序号 | 楼层 | 房间功能区 | 制冷面积 | 设计冷指标 | 设计总负荷 | 空气处理 | 设备型号 | 单台冷量 | 单台热量 | 数量 | 实际冷指标 | 实际热指标 | 总冷量 | 外机
|  |  | ㎡ | W/㎡ | W | 设备名称 |  | W | W |  | W/㎡ | W/㎡ | W
1 | 一层 | 前厅(含特产展销区） | 116 | 240 | 27840 | 静音型风管式室内机 | FGPD12Pd/ | 12000 | 13500 | 3 | 310.3448 | 349.1379 | 36000 | 5匹风管机
2 |  | 大厅 | 117.676 | 240 | 28242.24 | 静音型风管式室内机 | FGPD12Pd/ | 12000 | 13500 | 3 | 305.9247 | 344.1653 | 36000 | 5匹风管机
3 |  | 男女混用卫生间 | 19.883 | 240 | 4771.92 | 静音型风管式室内机 | FGR7.2Pd/ | 7200 | 8000 | 1 | 362.1184 | 402.3538 | 7200 | 3匹风管机
5匹风管机6套,3匹风管机1套 一楼合计：7套
1 | 二楼 | 包间1 | 15.4 | 220 | 3388 | 静音型风管式室内机 | FGR5.0Pd/ | 5000 | 6000 | 1 | 324.6753 | 389.6104 | 5000 | 2匹风管机
2 |  | 包间2 | 13.5 | 220 | 2970 | 静音型风管式室内机 | FGR5.0Pd/ | 5000 | 6000 | 1 | 370.3704 | 444.4444 | 5000 | 2匹风管机
3 |  | 宴会舞台区+ 宴会大厅 | 102 | 240 | 24480 | 静音型风管式室内机 | FGPD12Pd/ | 12000 | 13500 | 3 | 352.9412 | 397.0588 | 36000 | 5匹风管机
4 |  | 包间3 | 13 | 220 | 2860 | 静音型风管式室内机 | FGR5.0Pd/ | 5000 | 6000 | 1 | 384.6154 | 461.5385 | 5000 | 2匹风管机
5 |  | 包间4 | 18 | 220 | 3960 | 静音型风管式室内机 | FGR7.2Pd/ | 7200 | 8000 | 1 | 400 | 444.4444 | 7200 | 3匹风管机
6 |  | 豪华包间1 | 36 | 220 | 7920 | 静音型风管式室内机 | FGPD12Pd/ | 12000 | 13500 | 1 | 333.3333 | 375 | 12000 | 5匹风管机
7 |  | 豪华包间2 | 40 | 220 | 8800 | 静音型风管式室内机 | FGPD12Pd/ | 12000 | 13500 | 1 | 300 | 337.5 | 12000 | 5匹风管机
8 |  | 豪华包间3 | 34 | 220 | 7480 | 静音型风管式室内机 | FGPD12Pd/ | 12000 | 13500 | 1 | 352.9412 | 397.0588 | 12000 | 5匹风管机
9 |  | 卫生间 | 32 | 220 | 7040 | 静音型风管式室内机 | FGR7.2Pd/ | 7200 | 8000 | 1 | 225 | 250 | 7200 | 3匹风管机
2匹风管机3套、3匹风管机2套、5匹风管机6套 二楼合计：11套
1 | 三楼 | 豪华包间1 | 53.61 | 220 | 11794.2 | 静音型风管式室内机 | FGPD12Pd/ | 12000 | 13500 | 1 | 358.1421 | 401.0446 | 19200 | 5匹风管机
[6 empty] | 静音型风管式室内机 | FGR7.2Pd/ | 7200 | 8000 | 1 |  |  |  | 3匹风管机
2 |  | 豪华包间2 | 62 | 220 | 13640 | 静音型风管式室内机 | FGPD12Pd/ | 12000 | 13500 | 1 | 309.6774 | 346.7742 | 19200 | 5匹风管机
[6 empty] | 静音型风管式室内机 | FGR7.2Pd/ | 7200 | 8000 | 1 |  |  |  | 3匹风管机
3 |  | 豪华包间3 | 63 | 220 | 13860 | 静音型风管式室内机 | FGPD12Pd/ | 12000 | 13500 | 1 | 304.7619 | 341.2698 | 19200 | 5匹风管机
[6 empty] | 静音型风管式室内机 | FGR7.2Pd/ | 7200 | 8000 | 1 |  |  |  | 3匹风管机
5匹风管机3套，3匹风管3套 三楼合计：6套
三层楼合计：2匹风管机3套、3匹风管机6套、5匹风管机15套 共计：24套

## 外机尺寸
空调机型及参数
匹数 | 机型 | 外机尺寸(宽*深*高) | 内机尺寸(宽*深*高)
5P | FGPD12Pd/ | 1020*427*820 | 1200*655*260
3P | FGR7.2Pd/ | 958*402*660 | 1200*450*198
2P | FGR5.0Pd/ | 873*376*555 | 900*450*198