## 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：威远羊肉汤旗舰店消防安装工程\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | -
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## 工程量清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：威远羊肉汤旗舰店消防安装工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 0309010101219 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓 2.安装方式：暗装 | 套 | 7
2 | 030901001965 | 热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65mm 4.连接方式：沟槽连接 5.刷油：防锈漆两遍、调合漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 40
3 | 030901001967 | 热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100mm 4.连接方式：沟槽连接 5.刷油：防锈漆两遍、调合漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 60
4 | 030807001721 | 蝶阀 DN100 | 1.名称：蝶阀 2.材质：碳钢 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6.其它：含强度及严密性试验 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 10
5 | 031002003565 | 穿墙钢套管 DN125 | 1.名称、类型：穿墙钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN125 4.套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5.填料材质：套管与管道之间缝隙填充料要满足设计及规范要求 | 个 | 4
6 | 030901013723 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器4kg | 1.形式:放置式 2.规格、型号:4kg 3.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 具 | 26
7 | 0309010131032 | 灭火器放置箱 | 1.形式:放置式 2.规格、型号:综合考虑 3.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 个 | 13
8 | 0309050021549 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式 | 点 | 7
9 | 030901001961 | 热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN25mm 4.连接方式：螺纹连接 5.刷油：防锈漆两遍、调合漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 214
10 | 030901001962 | 热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN32mm 4.连接方式：螺纹连接 5.刷油：防锈漆两遍、调合漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 33
11 | 030901001963 | 热镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN40mm 4.连接方式：螺纹连接 5.刷油：防锈漆两遍、调合漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 45
12 | 030901001964 | 热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN50mm 4.连接方式：螺纹连接 5.刷油：防锈漆两遍、调合漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 28
13 | 030901001965 | 热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65mm 4.连接方式：沟槽连接 5.刷油：防锈漆两遍、调合漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 32
14 | 030901001966 | 热镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN80mm 4.连接方式：沟槽连接 5.刷油：防锈漆两遍、调合漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 20
15 | 030901001967 | 热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100mm 4.连接方式：沟槽连接 5.刷油：防锈漆两遍、调合漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 44
16 | 030901001968 | 热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN150mm 4.连接方式：沟槽连接 5.刷油：防锈漆两遍、调合漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 36
17 | 030901003979 | 下垂型喷头 DN15 | 1.名称：下垂型喷头 2.安装部位：有吊顶 3.型号、规格：综合考虑 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 128
18 | 0309010081034 | 末端试水装置 DN25 | 1.规格:ZSPP DN25mm 2.组装形式:现场组装 | 组 | 3
19 | 030807001901 | 信号阀 DN150 | 1.名称：信号阀 2.材质：碳钢 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接 | 个 | 1
20 | 030901006715 | 水流指示器（马鞍式） DN150 | 1.名称：水流指示器（马鞍式） 2.材质：碳钢 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：钢卡连接 | 个 | 1
21 | 031003001960 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型：自动排气阀 2.材质：全铜 3.型号、规格：DN25 4.连接方式 ：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5.安装部位：管井内及其它部位综合考虑 | 个 | 1
22 | 0309050021548 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式 | 点 | 1
23 | 0309040011211 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含底座安装，含金属软管 5.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 个 | 37
24 | 0309040011211 | 感温探测器 | 1.名称：感温探测器 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含底座安装，含金属软管 5.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 个 | 8
25 | 0309040031213 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动报警按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含底座安装 5.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 个 | 8
26 | 0309040051212 | 声光报警器 | 1.名称：声光警报器 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 个 | 8
27 | 0309040031215 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含底座安装，含金属软管 5.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 个 | 8
28 | 0309040081207 | 输入模块 | 1.名称：输入模块 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 台 | 2
29 | 0309040081207 | 输入/输出模块 | 1.名称：输入/输出模块 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 台 | 4
30 | 0309040081216 | 输出模块 | 1.名称：输出模块 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 台 | 1
31 | 0309040081207 | 短路隔离器 | 1.名称：短路隔离器 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 台 | 1
32 | 0309040071222 | 吸顶式扬声器 | 1.名称：吸顶式扬声器 2.规格、技术参数：综合考虑 3.含金属软管 4.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 个 | 16
33 | 0304110041205 | 电气配线 ZN-RYS-2*1.5mm2 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格:ZN-RYS-2*1.5mm2 4.材质:铜芯绝缘导线 5.配线部位:综合考虑 6.阻燃等级综合考虑 7.其它:满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 1200
34 | 030411001108 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.包含过线盒、白面板，支架制作、安装；含管件及所有附件 7.其它:满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 380
35 | 0309050011547 | 自动报警系统调试 | 点数线制 | 系统 | 1
36 | 030404017046 | 应急照明集中电源（含配套铅酸蓄电池） | 1.名称：应急照明集中电源（含配套铅酸蓄电池） 2.型号、规格：JF-D-AC(DC36V/0.25kVA)-DA105(65) 3.安装方式：落地，200mm砖基础 4.含配电箱基础制作 | 台 | 1
37 | 030412004047 | 疏散出口指示灯(持续型) DC36V,1W,LED光源 | 1.名称：疏散出口指示灯(持续型) DC36V,1W,LED光源 2.规格、型号、功率：DC36V,1W,LED光源 3.安装形式、部位：综合考虑 | 套 | 7
38 | 030412004047 | 疏散方向指示标志灯(持续型) DC36V,1W,LED光源 | 1.名称：疏散方向指示标志灯(持续型) DC36V,1W,LED光源 2.规格、型号、功率：DC36V,1W,LED光源 3.安装形式、部位：综合考虑 | 套 | 18
39 | 030412004049 | 吸顶式应急照明筒灯 | 1.名称：吸顶式应急照明筒灯 2.规格、型号、功率：DC36V,5W,LED光源 3.安装形式、部位：吸顶安装 | 套 | 36
40 | 0304110061052 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：综合考虑 4.安装形式：暗装 5.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 50
41 | 0304110041205 | 电气配线 ZN-RYS-2*1.5mm2 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格:ZN-RYS-2*1.5mm2 4.材质:铜芯绝缘导线 5.配线部位:综合考虑 6.阻燃等级综合考虑 7.其它:满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 900
42 | 030411001108 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.包含过线盒、白面板，支架制作、安装；含管件及所有附件 7.其它:满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 320
43 | 0301080031546 | 消防高温排烟风机3kw | 1.名称：消防高温排烟风机3kw | 台 | 1
44 | 030702001022 | 镀锌钢板矩形风管（角钢法兰连接）δ=1mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：综合考虑 5.板材厚度：δ=1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管支架安装 7.接口形式：角钢法兰连接 | m2 | 55
45 | 0304040171234 | 风机控制箱 | 1.名称:风机控制箱 2.安装方式:挂墙安装 3.基础、支架制作安装:综合考虑 | 台 | 1
46 | 030703001102 | 280°C排烟防火阀 800*200 | 1.类型：280°C排烟防火阀 2.规格：800*200 | 个 | 1
47 | 030703001102 | 排烟阀 500x300 | 1.类型：排烟阀 2.规格：500x300 | 个 | 1
48 | 030703019031 | 风管软接 | 1.名称：风管软接 | m2 | 1.5
49 | 010802003078 | 钢质乙级防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：钢质乙级防火门 | m2 | 22
50 | 0112100031033 | 铝合金防火玻璃 | 满足整体耐火极限1.0h要求,采用A类防火隔热玻璃 | m2 | 8
合 计